Перечень замечаний по итогам проверки готовности к сдаче работ по договору строительного подряда № ЭМ/Ф-1/17 от 27.02.2017г. между СНТ «Фарфорист» и ООО «ПрофЭнерго»

| № п/п | Замечание по сдаче работ или недоделки | Отметка об устранении | Дата устранения замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории площадки для производства работ ВРУ |  |  |
| 2 | Монтаж фартука в нижней части ВРУ |  |  |
| 3 | Монтаж двух вводных кабелей от трансформатора в ВРУ сечением 120 мм |  |  |
| 4 | Устройство в разукомплектованном ВРУ полок для хранения имущества электроучастка |  |  |
| 5 | Изменение схемы ВРУ: прибор общего учета установить в схему фидера №9 |  |  |
| 6 | Установка узла индивидуального учета участка №133 |  |  |
| 7 | Несоответствие схемы ВРУ в натуре и определенной РД (лист 35) |  |  |
| 8 | Произвести уборку поддона ВРУ от мусора |  |  |
| 9 | Приклеить бирки к каждому прибора учета с указанием коэффициента трансформации |  |  |
| 10 | Передать 58 штук прокалывающих зажимов П645 на неподключенные к общей сети СНТ участки |  |  |
| 11 | Не завершен монтаж наружного освещения |  |  |
| 12 | Произвести монтаж заземляющих устройств опор линий электропередач |  |  |
| 13 | Устранить замечания по исполнительной документации |  |  |

Член правления СНТ «Фарфорист» ____________________Трофимов Р.Ю.

Дата: 13.05.2017 года